SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giewartów Hol. i Andrzejewo – etap II
w ramach zadania: modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków.”

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giewartów Holendry wraz z kanalizacją tłoczną (pod drogą
powiatową) do pompowni ścieków, wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w
dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
# Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
## Inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach: działka nr 48, stanowiąca drogę powiatową (uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna) oraz działka nr 215 prywatna (uzbrojenie: sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna; Zamawiający posiada zgodę na dysponowanie gruntem na cele związane z realizacją przedmiotowej inwestycji).
# Zakres prac projektowych
1. Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne.
2. Uzgodnienie przebiegu sieci z gestorem sieci oraz z Zamawiającym.
3. Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych 1:500 lub dokładniejszych w wersji papierowej i cyfrowej.
4. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji
   projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.
5. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego.
6. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być spójne z projektem i przedmiarem robót.
7. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu
   zakończenia budowy.
8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe.
9. Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu:
- Projekt zagospodarowania terenu – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)
- Projekt techniczny – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf
  i dwg)
- Pozostałe opracowania – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
Wykonawca dołączy do projektu oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

# Zakres robót budowlanych
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200x5,9 SN 8 lite o długości 5,33 m
- Budowa kanalizacji tłocznej z rur PE 90x5,4mm, SDR17, o długości 20,97 m.
- Pompownia sieciowa P2.
# Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań technicznych.
## Wyposażenie przepompowni.
Obliczeniowa ilość ścieków dopływająca Q=2,1 m3/h
PARAMETRY PRACY POMP:
- Qp = 4,0 l/s Hp = 16m
- straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4mm SDR17
- długość rurociągu tłocznego L=443m
- Hwyp = 0,7m
POMPOWNIA:
- Zbiornik wykonany z betonu C40/50 nasiąkliwość poniżej 4% ze zwiększoną odpornością na siarczany.
- komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z betonu wyposażona w skosy technologiczne.
- Grubość ścianek zbiornika ma wynosić:
- dla DN1500 mm - nie mniej niż 150 mm,
- teren przepompowni zaprojektować jako ogrodzony, utwardzony kostką brukową koloru szarego o grubości 8cm z bramą wjazdową o szerokości 4m. Wysokość ogrodzenia 1,5m zaprojektować z paneli systemowych,
Wyposażenie zbiornika ma zawierać:
• pompy z wirnikiem o swobodnym przepływie 2 szt., zastosowane pompy muszą zapewnić przepływ zapewniający warunek samooczyszczenia instalacji tłocznej,
• pokrywa zamykana- stal nierdzewna 316L
• podest obsługowy - stal nierdzewna 316L
• łańcuch do podestu - stal nierdzewna 316L
• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi - stal nierdzewna 316L
• kominek wentylacyjny DNl00 - stal nierdzewna 3I6L- szt. 1 (nawiewny)
• kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrern - stal nierdzewna3l6L- szt.1 (wywiewny)
• belka wsporcza - stal nierdzewna 316L
• prowadnice dwururowe - stal nierdzewna 3I6L
• łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 316L
• zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej 2 szt. (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu
terenu)
• zawory zwrotne kolanowe min DN80 szt. żeliwo
• przewody tłoczne min DN80 - stal nierdzewna 316L
• połączenia kołnierzowe nierdzewne 316L
• elementy złączne - stal nierdzewna 3l6L
• połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki
STAL/PE
• nasada T-52 z pokrywą ł zawór kulowy 2" stal nierdzewna 316 L - szt. 7
• połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) - nie
dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym
• żurawik obrotowy ręczny wraz z podstawą - stal nierdzewna min 304
Automatyka sterująca.
Automatyka, sterowanie, system monitoringu GPRS oraz zasilanie pompowni dostosowana
 do istniejącego w gminie układu w standardzie określonym w warunkach technicznych wystawionych przez zarządcę sieci.
      Sterowanie pompowni:
Układy zasilania i sterowania przepompowni zabudowane w obudowach z tworzywa (IP 65) z drzwiami wewnętrznymi, daszkiem , zamkami patentowymi w obudowie szafki
o wymiarach:
     800x600x300 dla pomp z rozruchem bezpośrednim
     1000x800x350 dla pomp z rozruchem pośrednim typu softstart lub Y/Δ

     Obudowy doposażone w odpowiedni fundament montażowy.
Wyposażenie szafy sterowniczej:
- projektowaną pompownię należy wpiąć w istniejący system monitoringu urządzeń GPRS
- wyłącznik główny zasilania (przełącznik siec/agregat)
- zewnętrzny wtyk odbiornikowy do podłączenia agregatu prądotwórczego (IP67)
- zabezpieczenie różnicowo – prądowe
- ochronnik przepięciowy kl. „C” (3F+N)
- wyłączniki silnikowe jako zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe silników pomp
- niezależne wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla pozostałych obwodów prądowych
- czujnik kontroli kolejności, zaniku i asymetrii faz zasilających
- rozruch bezpośredni dla pomp o mocy 5 kW – styczniki
- rozruch pośredni dla pomp o mocy powyżej 5,0 kW – układy typu softstart lub rozruch Y/Δ
- zasilacz buforowy 24V/2,5A dedykowany do zasilania modułu telemetrycznego, terminala
- operatorskiego i układów pomiarowych w przypadku zaniku zasilania 230V
- akumulatory buforujące2 x 12V/2,2Ah
- moduł telemetryczny GPRS ze zintegrowanym sterownikiem programowalnym posiadający wszelkie wymagane prawem telekomunikacyjnym certyfikaty
  i dopuszczenia
- wszystkie wejścia binarne i analogowe z optoizolacją, port komunikacyjny
  w standardzie RS 232/485 do wyboru (Modus RTU)
- antena typu Telesat 2 montowana na obudowie szafy (w przypadku niskiego poziomu mocy sygnału GSM – antena kierunkowa typu YAGI)
- panel operatorski graficzny z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 4,3” , matryca
- aktywna TFT 65536 kolorów, rozdzielczość 480x272 px, pamięć 64 MB DRAM – 128 MB flash, port komunikacyjny RS232/485
- zewnętrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa
- amperomierze w obwodach silnoprądowych pomp (dodatkowo przekładnik prądowy
  z przetwornikiem pomiarowym Ip/4-20mA pomiar wspólny dla obu pomp system SCADA)
- układ grzejny 45W z termostatem
- przełączniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-RĘKA”
- lampki sygnalizacyjne,
- przyciski sterujące
- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi sterownicy
- gniazdo serwisowe 230 V AC/10A
- przełączniki pracy rewersyjnej pomp
Podstawowe funkcje układu sterowania
- pomiar poziomu ścieków w zbiorniku w oparciu o sondę hydrostatyczną – przetwarzanie sygnału analogowego 4-20mA na sygnały binarne sterujące pracą pomp
- praca automatyczna pomp (naprzemienna) – w czasie pracy jednej pompy druga pozostaje w gotowości i oczekuje na sygnał załączenia w następnym cyklu
- równoległa praca pomp - w przypadku dużych napływów załączanie pompy dodatkowej
drugiej (przekroczenie czasu zrównoważenia lub osiągnięty drugi poziom załączania)
- automatyczne przełączanie pomiędzy pompami podczas ich pracy (równoważenie czasu pracy – zużycia pomp)
- niejednoczesność rozruchu (opóźnienie załączenia jednej pompy względem drugiej)
- zdolność przejmowania pracy przez jedną z pomp w przypadku planowego lub awaryjnego wyłączenia drugiej
- pomiar awaryjny poziomu ścieków (awaria sondy hydrostatycznej lub modułu MT101)
praca automatyczna pomp w oparciu o dwa pływakowe sygnalizatory poziomu
- ochrona pomp przed pracą „na sucho”
- zliczanie czasu pracy oraz ilości załączeń pomp
- pomiar prądu obciążenia pomp (wspólny dla obu pomp)
- komunikacja GPRS (tryb zdarzeniowy) z systemem wizualizacji i sterowania SCADA
(monitoring parametrów przepompowni i pomp, kontrola poziomu i prądów obciążenia pomp, zdalne sterowanie pracą pomp, zdalna konfiguracja poziomów przełączania itp.)

W przypadku zaniku zasilania i powtórnym jego powrocie układ sterowania samoczynnie przechodzi w stan gotowości i realizuje funkcje zgodnie ze stanem sygnałów sterujących.