Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Agregat prądotwórczy –  1 szt.

Wymagania techniczne które musi spełniać urządzenie:

| Lp. | Paramety techniczne | Wymagane minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Moc kW PRP | 100 |
|  | Moc kW ESP | 110 |
|  | Moc kVA PRP | 125 |
|  | Moc kVA ESP | 138 |
|  | Obroty RMP | 1500 |
|  | Standardowe napięcie | 400/230 |
|  | Współczynnik mocy | 0.8 |
|  | Natężenie prądu | 180,4 A |
|  | Rodzaj silnika | Wysokoprężny (diesel) |
|  | Ilość cylindrów | 6 w linii, czterosuwowy |
|  | turbodoładowanie | TAK z INTERCOOLEREM |
|  | SYSTEM PALIWOWY: | WTRYSK BEZPOŚREDNI |
|  | METODA CHŁODZENIA | WYMUSZONE CHŁODZENIE WODĄ |
|  | METODA ROZRUCHU | ELEKTRONICZNA |
|  | WSPÓŁCZYNNIK KOMPRESJI | 17:1 |
|  | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA | 1500 obr/min |
|  | REGULACJA OBROTÓW | ELEKTRONICZNA |
|  | POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 6.75 L |
|  | ŚREDNICA * SKOK TŁOKA | 105*130 mm |
|  | WAGA SILNIKA | 690 kg |
|  | NAPIĘCIE ROZRUSZNIKA | 24V DC |
|  | CAŁKOWITA ILOŚĆ OLEJU | 17 L |
|  | CAŁKOWITA ILOŚĆ PŁYNU CHŁODZĄCEGO: | 23 L |
|  | PRZYSTOSOWANIE DO PRACY CIĄGŁEJ: | TAK |
|  | ZUŻYCIE PALIWA 100% OBCIĄŻENIA: 25 L/H |  |
|  | FILTR POWIETRZA: | SUCHY |
|  | TYP OLEJU: | 15W40-CF |
|  | Moc rozruchu: | 3.7 kW |
|  | Rekomendowana moc akumulatorów: | 60 Ah |
|  | Ilość akumulatorów: | 2 |
|  | Napięcie: | 24 VDC |
| System wydechowy |  |  |
|  | Max. Temperatura spalin: | 548 C |
|  | Max. Dopuszczalne ciśnienie wsteczne: | 10 kPa |
|  | Max. Poziom hałasu | < 80 db ( @7m ) |
| Parametry alternatora |  |  |
|  | MOC ZNAMIONOWA: | 100 kW / 125kVA |
|  | NATĘŻENIE PRĄDU: | 180.4 A |
|  | WYKONANIE: | STOJAN ORAZ WIRNIK WYKONANY W 100% Z MIEDZI |
|  | RODZAJ UZWOJENIA: | 3-FAZOWY, 4 KABLOWY, TYP Y, 100 MIEDŹ |
|  | WZBUDNICA: | SYNCHRONICZNA, BEZSZCZOTKOWA, POJEDYŃCZE ŁOŻYSKO, SAMOWZBUDNA |
|  | STABILIZACJA NAPIĘCIA (AVR): | TAK +/- 1% |
|  | WSPÓŁCZYNNIK MOCY (cosΦ): | 0.8 |
|  | STOJAN: | 2/3 SKOK |
|  | WIRNIK: | POJEYŃCZNE ŁOŻYSKO, ELASTYCZNY DYSK |
|  | CZĘSTOTLIWOŚĆ: | 50 HZ |
|  | STANDARDOWY WZROST TEMPEREATURY: | 125-163 °C W TYRBIE CZUWANIA |
|  | ROTACJA FAZ: | A(U), B(V), C(W) |
|  | AC CAŁKOWITE ZNIEKSZTAŁCENIA HARMONICZNE (THD): | BRAK OBCIĄŻENIA < 1,5%. ZRÓWNOWAŻONE OBCIĄŻENIE LINIOWE BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ < 5% |
|  | WSPÓŁCZYNNIK INTERFEJSU TELEFONICZNEGO (TIF): | < 50 NA NEMA MG1-22,43 |
|  | WSPÓŁCZYNNIK HARMONICZNY TELEFONU: | < 2% |
|  | STOPIEŃ OCHRONY: | IP-23 |
|  | CHŁODZENIE ALTERNATORA: | WENTYLATOR DMUCHAWY ODŚRODKOWEJ Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM |
|  | WAGA: | 420 KG |